Организация, получающая                                                 Задание 1

задание: _______________

_______________________

Заказчику проекта

Задание

на проектирование электроснабжения

Техническая характеристика электроприемников установок:

1. Категория установки по обеспечению электроэнергией – 1 категория;

2. Количество установок:  1 комплект  системы  пожарной  сигнализации, 1 резервный источник питания ;

3. Род тока по рабочему вводу – переменный;

4. Частота: на вводе рабочем – 50 Гц;

5. Напряжение: на вводе рабочем – 220 В;

6. Установленная мощность: на рабочем вводе – 0,5 кВт;

7. Максимальная потребляемая мощность: на рабочем вводе – 0,5 кВт.

Предусмотреть провод электропитания (~220В) для резервного блока питания прибора (БРП 12/3). Подвод электропитания осуществить от электрощитовой до бокса ОЗР-4. Кабели электропитания проложить по техническому подполью.

Гл. инж. проекта

Организация, получающая                                                 Задание 2

задание: _______________

_______________________

Заказчику проекта

Задание

на защитное заземление (зануление)

Заказчику необходимо обеспечить подключение провода ПВ3 4,0 к шине PE электрощита при системе TN-S.

Гл. инж. проекта

ИНСТРУКЦИЯ

по пользованию ПКП Минитроник 24

Все действия по управлению прибором возможно производить только после предъявления ключа доступа. Перед каждым нажатием кнопки на приборе коснитесь ключом доступа до считывателя. Принятие ключа прибором подтверждается звуковым сигналом.

- Отмена пожарной тревоги

Предъявив ключ доступа, нажать кнопку "Отключение звука". Звук отключится. Произвести внимательный осмотр указанных на панели помещений. При отсутствии источника задымления нажать кнопку "Сброс тревоги". Прибор автоматически произведет сброс тревоги автоматических пожарных извещателей путем отключения их питания на 5 сек.

Если после отмены пожарной тревоги индикатор адреса ШС мигает попеременно красным и зеленым цветом (сигнал "Неисправность"), проверить наличие в ШС дымовых или ручных извещателей, находящихся в состоянии «Тревога» по свечению их индикаторов.

Для восстановления нормальной работы дымовых пожарных извещателей снять их с основания (розетки) на 2-3 сек и затем вновь установить на основание.

У извещателей пожарных ручных произвести восстановление в нормальный режим вручную.

- При появлении задымления приступить к выполнению инструкций "Действия дежурного при ПОЖАРЕ".